FuranFlex® RWV

Новый материал и технология для футеровки

дымохода печей с дровяным отоплением,

KOMPOZITOR Ltd., Декабрь 2011.

Область применения:

FuranFlex RWV – это футеровочный материал и технология для изготовления теплостойких систем удаления дымовых газов и вентиляции, разработанные компанией Kompozitor.

Расшифровка обозначения материала:

"R" = (Стойкий): сохраняет стойкость к воздействию температуры дымовых газов до 1000°C в течение 30 минут. Цвет материала красный в отличие от традиционного материала FuranFlex черного цвета.

„W" = (Дерево): подходит для дровяного отопления.

„V" = (Вентиляция): подходит для вентиляционных коробов.

Это описание относится только к системам дымовых газов

для печей с дровяным отоплением.

Маркировка дымохода: EN 1443 T450 N1 D V2 G

- Может использоваться до максимальной температуры дымовых газов 450°C.

- Работает на котлах с естественной тягой

- Рассчитан на сухой режим работы в нормальных условиях (конденсация в дымоходе не допускается)

- Топливо: древесина и продукты переработки древесины (для отопления)

- Система устойчива к горению золы

Материал FuranFlex

Ткань из стекловолокна: армирование ткани такое же, как и у FuranFlex.

Смолы: смесь модифицированных смол, красного цвета, менее текучие, отверждаются. Во время отверждения выделяют жидкость.

Внешняя тканевая оболочка: ткань белого цвета,  армированная нитями из кевлара.

FuranFlex RWV не горюч (A2).

Поведение FuranFlex-RWV при разных температурах.

В интервале 200-700°C – материал неустойчив, трубу нельзя двигать.

При 500-800°C заметно некоторое выделение дыма.

При температуре 1000°C топочного газа сохраняет стойкость.

FuranFlex RWV не горит, его нельзя поджечь даже при 1000оС.

Коррозионная стойкость FuranFlex RWV

Материал FuranFlex RWV нельзя использовать для любого твердого топлива, так как в эту категорию попадают уголь, торф и прочие утилизируемые отходы. При горении этих материалов образуются опасные кислоты (например, серная кислота).

Коррозия FuranFlex RWV проявляется слабее, чем у стандартного материала FuranFlex.

Материал FuranFlex RWV можно использовать для дровяного отопления в сухом режиме.

Технология изготовления

Основные отличия от стандартной технологии FuranFlex:

- Хранение

- Другой порядок расположения слоев (см. отдельный пункт), поэтому толщина стенок больше

- Большее сопротивление изгибу (большая плотность), максимальная температура  растяжения 30°C

- Процесс отверждения более медленный

- Приложенное давление ниже

- Develop of boiler wiring (???)

Используемое давление такое же, как давление при стандартной футеровке. Внешняя тканевая оболочка из стекловолокна все же отличается невысокой прочностью, даже при армировании кевларом. Поэтому она требует аккуратного обращения.

Хранение

Во время хранения старайтесь не допускать повреждения упаковки. Если упаковка повреждена, срок годности FuranFlex RWV при хранении сокращается.

Длительность хранения  FuranFlex RWV:

20-25°C 	2 недели
15-20°C 	4 недели
8-15°C   	8 недель

Слои

Структура FuranFlex RWV такая же, как у стандартной футеровочной трубы FuranFlex.

- Внутренний тонкопленочный рукав

- Футеровочный материал из композита (стекловолокно / смола)

- Внешняя тканевая оболочка

После отверждения трубы из FuranFlex RWV внутренний тонкопленочный рукав

нужно удалить. Футеровочная труба изготовлена из 4-слойного композиционного материала, армированного стекловолокном. Внешняя тканевая оболочка поддерживает нормальные размеры футеровочной трубы.

Соединение дымохода с FuranFlex RWV

Соединение футеровочной трубы из FuranFlex RWV отличается от соединения стандартной системы FuranFlex. Соединение между трубой из  FuranFlex и элементом из нержавеющей стали  можно зафиксировать с помощью калибровочного кольца большего размера.

Изготовление калибровочной трубы: трубу FuranFlex RWV нужно пропустить в дымоход через калибровочную трубу, а затем раздувать воздухом и отверждать паром. После отверждения FuranFlex нужно отрезать оба конца на калибровочной трубе из нержавеющей стали, как это делается для кольцевых адаптеров. Внутреннюю поверхность калибровочной  трубы и футеровочную трубу нужно смазать термостойкой силиконовой пастой, устойчивой до 1200°C. Калибровочная труба должна иметь минимум один валик (кольцо). Чем больше колец находится на трубе, тем прочнее будет механическое соединение между FuranFlex RWV и элементом из нержавеющей стали.  Важно, чтобы диаметр нижнего конца калибровочной трубы соответствовал диаметру  используемых элементов из нержавеющей стали. Качество материала стальных элементов должно соответствовать материалу FuranFlex (EN 1856 T450 N1 D V2 G).

| Калибровочное кольцо, необходимое для соединения стальных элементов | Стальные элементы, соединенные с FuranFlex |
| --- | --- |

Тройник

FuranFlex RWV нельзя пропустить через тройник! Тройник нужно соединять с калибровочной трубой.

Щель для чистки

Секцию между тройником и щелью для чистки нужно соединить со стальным элементом, который отвечает требованиям местных строительных норм.  По качеству материала стальные элементы должны соответствовать FuranFlex (EN 1856 T450 N1 D V2 G).

Вертикальная (топочная) секция

Стальной элемент необходим на случай возгорания золы. Нужно обеспечить расстояние минимум 1000 мм между пламенем, выходящим во время горения, и калибровочным кольцом из FuranFlex RWV. Если это расстояние нельзя обеспечить, то между FuranFlex RWV и зонтиком нужно поставить стальные футеровочные элементы.

Обслуживаниe

Два раза в год FuranFlex RWV должен подвергаться  профессиональному осмотру. Осмотр должен выполнять трубочист или работник, имеющий диплом FuranFlex.

Чистить трубу можно только пластиковыми (синтетическими) щетками.

Операции обслуживания необходимо регистрировать, чтобы гарантия сохраняла силу.

Загорание золы

В случае горения золы FuranFlex RWV не плавится и не деформируется. При более сильном повреждении поверхности дымоход следует облицевать материалом FuranFlex RWV. Внимание! Загорание золы рассматривается как нарушение нормального процесса эксплуатации.

Охрана труда и защита окружающей среды

По своему химическому составу FuranFlex RWV похож на стандартный футеровочный материал FuranFlex. В процессе футеровки он не выделяет никаких вредных веществ во. При температуре выше 500оС в случае пожара начинает выделяться немного нетоксичного дыма.

Материал FuranFlex RWV представляет собой синтетическую смолу, армированную стекловолокном.  Во время резки труб образуется много пыли, поэтому нужно надевать пылезащитный респиратор.

Размеры/мерные длины

Размеры (диаметры) футеровочного материала, которые можно заказать.

Диаметр (мм): 100, 110, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300,

По специальному заказу

( 325, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000)

Диаметры (сечения???) труб из FuranFlex RWV следует определить путем измерения, зная характеристики систем сжигания топлива и отвода дымового газа.

Материал FuranFlex-RWV можно использовать только в сухих условиях эксплуатации. Они должны отвечать требованиям стандарта EN 13384.

Важно! Нужно выбрать соответствующий диаметр, чтобы отвержденная футеровочная труба опиралась на стенку дымохода минимум по двум вертикальным линиям или на широком пространстве

Гарантия

Компания Kompozitor Ltd. дает 10-летнюю гарантию на футеровочный материал FuranFlex RWV на следующих условиях:

- Соблюдение подрядчиком условий, указанных в государственной лицензии, до, во время и после футеровки дымохода.

- Подрядчик должен иметь сертификат, подтверждающий приобретение им технологии FURANFLEX®, который выдается компанией  KOMPOZITOR Ltd.

- В случае установки на промышленном предприятии нужно провести отдельную экспертизу на применение футеровочной трубы.

- Гарантия имеет силу только в том случае, если заказчик возвратил гарантийное свидетельство в компанию KOMPOZITOR LTD.до предъявления претензии по гарантии (действует только в Венгрии).

- Гарантия распространяется только на ремонт футеровочной трубы; она не подразумевает компенсацию любого прямого или косвенного материальный ущерба.

- Гарантия действует только при условии регулярной ежегодной проверки и обслуживания (обратитесь в местную компанию по обслуживанию дымоходов).

Гарантия теряет силу в следующих случаях:

- Если на котле был выполнен любой неофициальный ремонт

- Не выполнялась ежегодная проверка

- Если на дымоходе проводили любые необязательные изменения

- Если монтаж выполняли не по государственной лицензии или техническому регламенту

- Эксплуатация не соответствовала разрешенным нормам

- На случай возгорания золы гарантия не действует

- Необходимо заполнить вопросник при подаче гарантийной претензии